## Slide 1: PERBAIKAN BAK COOLING TOWER 1
1

## Slide 2: EXECUTIVE SUMMARY
E. INVESTMENT SUMMARY
Project timeline
: 1 Month
A. OBJECTIVE
Penggantian pipa inlet pompa air dan pelapisan dinding bak area Cooling Tower 1 .
B. BACKGROUND
D. IMPROVEMENT GOALS
Supporting / Capex Non FS
Aktifitas | Cost
1. Pengadaan part/barang | 13.015.000
2. Jasa penggantian pipa, pembersihan dan coating bak | 96.057.000
TOTAL | 109.072.000
ITEM | BEFORE | TARGET
Inlet Pipa Pompa | Pipa Galvanis 4 Inch (Bisa Korosif) | Pipa PVC 4 inch (Tahan korosif)
Dinding Bak | Dinding semen (Sulit dibersihkan & kerak air mudah menempel) | Coating Epoxy (Mudah dibersihkan & kerak air tidak mudah menempel)
Pipa inlet keropos, 2 dari 4 pipa sudah diperbaiki namun durability rendah sehingga saat dipakai, rusak/bocor kembali.
TDS air 1.446 mg/L melebihi limit 1.000 mg/L, sehingga pipa & equipment water cooler lebih cepat berkerak.
Penggantian pipa inlet dengan pipa PVC
Pembersihan kerak dinding dan coating EPOXY
C. STRATEGI CONSIDERATION
Pipa inlet patah
Penambalan pipa
Pengelasan pipa
Kerak & Lumut di dinding bak
TDS air tinggi, rata-rata 1.446 mg/L
Kerak mengeras di filler

## Slide 3: Schedule
Supporting / Capex Non FS

## Slide 4: Thank You
38

## Slide 5: BACKGROUND
Supporting / Capex Non FS
History Pipa Inlet Pompa Cooling Tower 1

## Slide 6: BACKGROUND
Supporting / Capex Non FS
Kualitas air Cooling Tower 1
Kerak yang terlepas setelah penambahan chemical pembersih
TDS Air rata-rata 1.446 mg/L
Kerak & lumut menempel di dinding
Kerak di filler yang sudah mengeras, sehingga filler mudah pecah
Cooling Tower
Filler

## Slide 7: BACKGROUND
Supporting / Capex Non FS
Filtrasi air Cooling Tower 1
Kondisi air terbaik

## Slide 8: Quotation
Supporting / Capex Non FS
ESTIMATION